## 設備機器規格一覧表
■空気調和設備 |  |  |  |  | ■空気調和設備 |  |  |  |  | ■給湯設備
選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 | 定義
|  |  | 規格 | 項目 |  |  |  | 規格 | 項目 |  |  |  | 規格 | 項目
□ | ウォータチリングユニット（空冷式）、 ウォータチリングユニット（水冷式）、 ウォータチリングユニット（水冷式地中熱） | 定格能力（冷房） | JIS B 8613 | 定格冷却能力 | □ | ガスヒートポンプ冷暖房機、 ガスヒートポンプ冷暖房機（消費電力自給装置付） | 定格能力（冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準能力 | □ | ガス給湯機 | 定格加熱能力 | JIS S 2109 | 出湯能力
|  |  | JRA 4066 | 定格冷却能力 |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 2109 | 定格消費電力
|  | 定格能力（暖房） | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱能力 |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 2109 | 表示ガス消費量
|  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱能力 |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却能力 | □ | ガス給湯暖房機 | 定格加熱能力 | JIS S 2112 | 出湯能力
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8613 | 定格冷却消費電力 |  |  | 定格能力（暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 2112 | 定格消費電力
|  |  | JRA 4066 | 定格冷却消費電力 |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 2112 | 表示ガス消費量
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力 |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準能力 | □ | 蒸気ボイラ | 定格加熱能力 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  |  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力 |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱能力 |  |  | 定格消費電力 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8627 | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | ターボ冷凍機 | 定格能力（冷房） | JIS B 8621 | 定格冷凍能力（標準定格） |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格冷房消費電力（非発電時） | □ | 貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8621 | 定格冷凍所要入力（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 定格消費電力 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | スクリュー冷凍機 | 定格能力（冷房） | JRA 4037 | 定格冷凍能力 |  |  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8627 | 定格暖房標準消費電力 | □ | 小型貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示）
|  | 定格消費電力(冷房) | JRA 4037 | 圧縮機定格冷凍入力 |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格暖房標準消費電力（非発電時） |  |  | 定格消費電力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示）
|  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW]
□ | 吸収式冷凍機 、 吸収式冷凍機（冷却水変流量） | 定格能力（冷房） | JIS B 8622 | 定格冷凍能力（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱消費電力 | □ | 温水ボイラ | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  | 定格能力（暖房） | JIS B 8622 | 定格加熱能力（標準定格） |  |  | 定格燃料消費量(冷房) | JIS B 8627 | 定格冷房標準ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格） |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格冷房標準ガス消費量（非発電時） |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準ガス消費量 | □ | 石油給湯機（給湯単機能） | 定格加熱能力 | JIS S 3024 | 連続給湯出力
|  | 定格燃料消費量（冷房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格） |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格冷却ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 3024 | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格） |  |  | 定格燃料消費量(暖房) | JIS B 8627 | 定格暖房標準ガス消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 3024 | (最大)燃料消費量
□ | 蒸気ボイラ | 定格能力（暖房） | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） |  |  | （※4） | JRA 4058 | 定格暖房標準ガス消費量（非発電時） | □ | 石油給湯機（給湯機付ふろがま） | 定格加熱能力 | JIS S 3027 | 連続給湯出力
|  | 定格消費電力(暖房) | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準ガス消費量 |  |  | 定格消費電力 | JIS S 3027 | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] |  |  |  | JRA 4069（※3） | 定格加熱ガス消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | JIS S 3027 | (最大)燃料消費量
□ | 貫流ボイラ | 定格能力（暖房） | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） | □ | ルームエアコンディショナ | 定格能力（冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房能力 | □ | 家庭用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 | JIS C 9220 | 冬期高温加熱能力
|  | 定格消費電力(暖房) | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  | 定格能力（暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準標準能力 |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9220 | 冬期高温消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 貫流ボイラ性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] |  |  | 定格消費電力（冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
□ | 小型貫流ボイラ | 定格能力（暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 熱出力（表示） |  |  | 定格消費電力（暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準消費電力 | □ | 業務用ヒートポンプ給湯機 | 定格加熱能力 | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱能力 冬期高温貯湯条件のおける試験値がない機種は 「冬期保温加熱能力」
|  | 定格消費電力(暖房) | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 設備電力（表示） |  |  | 定格燃料消費量 | - | - |  |  | 定格消費電力 | JRA4060 | 冬期高温貯湯加熱消費電力 冬期高温貯湯条件における試験値がない機種は 「冬期保温加熱消費電力」
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン | 燃料消費量（表示）[kW] | □ | 電気式ヒーター等 | 定格能力（暖房） | 電気ヒーター等の電気容量 |  |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
□ | 温水ボイラ | 定格能力（暖房） | JIS S 2112 | 熱出力 |  |  | 定格消費電力（暖房） | 電気ヒーター等の定格消費電力 |  | □ | 貯湯式電気温水器 | 定格加熱能力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
|  |  | JIS S 3021 | 暖房出力 |  |  | 定格燃料消費量(暖房) | - |  |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力 | □ | FF式暖房機等 | 定格能力（暖房） | JIS A 4003 | 定格暖房能力 |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS S 2112 | 定格消費電力 |  |  |  | JIS S 2031 | 定格暖房出力 | □ | 電気瞬間湯沸器 | 定格加熱能力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
|  |  | JIS S 3021 | 定格消費電力 |  |  |  | JIS S 2122 | 「表示ガス消費量」に「熱効率」を乗じ100を除した値 （JIS S 2122 表3) |  |  | 定格消費電力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力 |  |  |  | HA-013 | 暖房能力 |  |  | 定格燃料消費量 | - | -
|  | 定格燃料消費量（暖房） | JIS S 2112 | ガス消費量 |  |  | 定格消費電力(暖房) | JIS A 4003 | 定格消費電力 | □ | 真空式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  |  | JIS S 3021 | 燃料消費量を低位発熱量基準に換算した値（※1） |  |  |  | JIS S 2031 | 定格消費電力 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  |  | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量 |  |  |  | JIS S 2122 | 定格消費電力 |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
□ | 温水発生機 | 定格能力（暖房） | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力 |  |  |  | HA-013 | 定格消費電力 | □ | 無圧式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 熱出力
|  | 定格消費電力(暖房) | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力 |  |  | 定格燃料消費量(暖房) | JIS A 4003 | 定格燃料消費量 |  |  | 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格消費電力
|  | 定格燃料消費量（暖房） | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量 |  |  |  | JIS S 2031 | （最大）燃料消費量 |  |  | 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン | 定格燃料消費量
□ | パッケージエアコンディショナ（空冷式）、 パッケージエアコンディショナ（水冷式）、 パッケージエアコンディショナ（水冷式熱回収形）、 パッケージエアコンディショナ（水冷式地中熱） | 定格能力（冷房） | JIS B 8616 | 定格冷房標準能力 |  |  |  | JIS S 2122 | 表示ガス消費量 | □ | 地域熱供給 | 定格能力 | 設計図書に記載されている熱供給量。
|  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準能力 |  |  |  | HA-013 | 燃料消費量 |  |  | 定格消費電力 | -
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房能力 | □ | 地域熱供給 | 定格能力 | 設計図書に記載されている熱供給量。 |  |  |  | 定格燃料消費量 | 定格能力に｢他人から供給された熱の一次エネルギー換算値｣を掛けた値。※5
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準能力 |  |  | 定格消費電力 | -
|  | 定格能力（暖房） | JIS B 8616 | 定格暖房標準能力 |  |  | 定格燃料消費量 | 定格能力に｢他人から供給された熱の一次エネルギー換算値｣を掛けた値。※5 |  | ■照明設備
|  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準能力 | ■全熱交換器 |  |  |  |  | 選択機器名 |  | 性能項目 | 定義
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準能力 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 |  |  |  | 規格 | 項目
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準能力 |  |  |  | 規格 | 項目 | 照明器具 |  | 消費電力 | JIS C 8105-3 | 消費電力
|  | 定格消費電力(冷房) | JIS B 8616 | 定格冷房標準消費電力 | □ | 全熱交換器 | 全熱交換効率（冷房） | JIS B 8628 | 全熱交換効率（冷房） |  |  |  | （一社）日本照明工業会「ガイド114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」 ※蛍光灯器具、HID 器具、白熱灯器具、LEDに限る
|  |  | JRA 4002 | 定格冷房標準消費電力 |  |  | 全熱交換効率（暖房） | JIS B 8628 | 全熱交換効率（暖房）
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房消費電力 | ■機械換気設備 |  |  |  |  | ■太陽光発電設備
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格冷房標準消費電力 | 選択 | 選択機器名 | 性能項目 |  | 定義 | 選択 | 選択機器名 |  | 定義
|  | 定格消費電力(暖房) | JIS B 8616 | 定格暖房標準消費電力 |  |  |  | 規格 | 項目 |  | 太陽電池アレイ |  | JIS C 8951の測定方法に基づき測定され、JIS C 8952に基づいて表示された｢標準太陽電池アレイ出力｣ |  | 設備機器規格一覧
|  |  | JRA 4002 | 定格暖房標準消費電力 |  | 機械換気設備 | 電動機出力 | JIS B 8330 | 電動機出力 | □ | 結晶系太陽電池モジュール |  | JIS C 8990 、JIS C 8918またはIEC 61215に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力 |  | 建物名
|  |  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房標準消費電力 |  |  |  | JIS B 8330 | 電動機入力に電動機効率（0.75）を乗じた値 | □ | 結晶系以外の太陽電池モジュール |  | JIS C 8991またはIEC 61646に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
|  |  | JRA 4069（※2） | 定格暖房標準消費電力 |  |  |  | JIS C 9603 | 消費電力に電動機効率（0.75）を乗じた値 |  |  | アモルファス太陽電池他 | JIS C8939 に基づいて記載された太陽電池モジュールの 1 枚あたりの標準太陽電池モジュール出力 |  | 設計者氏名
|  | 定格燃料消費量 | - | - | □ | 高効率電動機 |  | JIS S 4212 | 高効率低圧三相かご形誘導電動機 |  |  | 多接合太陽電池 | JIS C8943に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力
[8 empty] | JIS S 4213 | 低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモーター
一覧は、本物件において使用する設備機器等の性能・仕様の規格等を示すものである
【備考】
① JRAとは、一般社団法人日本冷凍空調工業会により定められた規格をいう。
② HA とは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。
③ 蒸気ボイラ性能表示ガイドライン、貫流ボイラ性能表示ガイドラインとは、一般社団法人日本産業機械工業会 ボイラ・原動機部会により定められたガイドラインをいう。
④ 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインとは、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会により定められたガイドラインをいう。
⑤ 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインとは、日本暖房機器工業会 業務用ボイラ部会により定められたガイドラインをいう。
※1 燃料発熱量は、個別に取り決めを行う場合を除いて、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準（平成27年度版）で定められた値（灯油は高位発熱量 46,500kJ/kg、低位発熱量 43,500kJ/kg、A 重油は高位発熱量 45,200kJ/kg、低位発熱量42,700kJ/kg）によるものとする。
※2 JRA4069 のガスヒートポンプエアコンディショナで、冷暖同時運転形及びハイブリッド形のうち室外機マルチ形のみに適用する。
※3 JRA4069 のガスヒートポンプチラーのみに適用する。
※4 ガスヒートポンプ冷暖房機（消費電力自給装置付）については、発電時の性能。
※5 一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算出した値を用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。熱供給事業便覧（一般社団法人日本熱供給事業協会）の公表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に基づいて行政庁により公表されているデータに基づき算出した値を用いる場合は、冷熱と温熱で同じ係数を使用することとする。係数の値が不明である場合は、告示別表第1で定められた1.36 kJ/kJ を使用する。